Додаток № 1

до рішення виконавчого комітету від 19 .11.2021року № 269

Нормативи (норми) використання питного водопостачання та водовідведення для населення, яке користується послугами КП БСР «Господар»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Види благоустрою житлового фонду** | **Норми споживання послуг з централізованого постачання питної води на 1 особу** | | **Норми споживання послуг з централізованого водовідведення на 1 особу** | |
| **л/добу** | **м3/міс** | **л/добу** | **м3/міс** |
| **ЖИТЛОВІ БУДИНКИ** | | | | | |
| 1 | Вуличні водозабірні колонки або дворові водозабірні крани загального користування | 50 | 1,52 | 50/0 | 1,52/0 |
| 2 | Дворові водозабірні колонки або дворові водозабірні крани індивідуального використання | 150 | 4,56 | 150/0 | 4,56/0 |
| 3 | З водопроводом та каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), з мийкою (або краном), без ванн та без душових кабінок | 160 | 4,86 | 160/0 | 4,86/0 |
| 4 | З водопроводом та каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), з мийкою (або краном), з ваннами та/або душами без водопідігрівачів, та/або з мийками (або краном) та водопідігрівачами різних типів\* | 170 | 5,17 | 170/0 | 5,17/0 |
| 5 | З водопроводом та каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), з мийками, (або краном), з ваннами та/ або душами та водопідігрівачами різних типів\* | 210 | 6,38 | 210/0 | 6,38/0 |
| **ГУРТОЖИТКИ** | | | | | |
| 1 | Дворові водозабірні колонки або дворові водозабірні крани загального користування | 50 | 1,52 | 50/0 | 1,52/0 |
| 2 | Із загальними душовими, каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом) | 90 | 2,74 | 90/0 | 2,74/0 |
| 3 | Із загальними кухнями, блоками душових при житлових кімнатах у кожній секції будинку та з водопідігрівачами різних типів\*, з каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом) | 110 | 3,34 | 110/0 | 3,34/0 |
| 4 | З водопроводом та каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), з мийкою (або краном), без ванн та без душових кабінок при кожній кімнаті | 160 | 4,86 | 160/0 | 4,86/0 |
| 5 | З водопроводом та каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами та з водопідігрівачами різних типів\* при кожній кімнаті | 210 | 6,38 | 210/0 | 6,38/0 |

Керуюча справами (секретар) виконкому Ольга НЕСТЕРОВА

Додаток №2

до рішення виконкому

від 19.11.2021 року № 269

Нормативи (норми) використання питного водопостачання та водовідведення для споживачів, які користуються послугами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КП БСР «Господар»

| **№ п/п** | **Споживачі** | **Одиниця виміру** | **Розрахункові (питомі) середні за рік добові витрати води,**  **л/добу на одиницю виміру** | | **Тривалість**  **водорозбору,**  **годин** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **загальна** | **у т.ч. гаряча** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Готелі, пансіонати і мотелі: |  |  |  |  |
| - категорії\* з пральнею | 1 мешканець | 120 | 70 | 24 |
| - категорії\*\* з пральнею | - « - | 150 | 90 | 24 |
| - категорії\*\*\* з пральнею | - « - | 190 | 100 | 24 |
| - категорії\*\*\*\* з пральнею | - « - | 230 | 140 | 24 |
| - категорії\*\*\*\*\* з пральнею | - « - | 300 | 180 | 24 |
| 2 | Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади: |  |  |  |  |
| - із загальними ваннами та душами; | 1 ліжко | 120 | 75 | 24 |
| - з санітарними вузлами, які близько до палат; | - « - | 200 | 90 | 24 |
| - інфекційні | - « - | 240 | 110 | 24 |
| 3 | Санаторії та санаторії-профілакторії, заклади відпочинку та туризму: |  |  |  |  |
| - із загальними душами | 1 ліжко | 130 | 65 | 24 |
| - із душами при всіх житлових кімнатах | - « - | 150 | 75 | 24 |
| - із ваннами при всіх житлових кімнатах | - « - | 200 | 100 | 24 |
| 4 | Фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси: |  |  |  |  |
| 1. з їдальнями на півфабрикатах, без прання білизни | 1 місце | 60 | 30 | 24 |
| - з їдальнями, які працюють на сировині та пральнями | - « - | 200 | 100 | 24 |
| 5 | Навчальні заклади (спеціальні, санаторні), будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школи-інтернати |  |  |  |  |
| - із денним перебуванням дітей: |  |  |  |  |
| - з їдальнями на півфабрикатах; | 1 дитина | 40 | 20 | 10 |
| - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями; | - « - | 80 | 30 | 10 |
| - із цілодобовим перебуванням дітей: |  |  |  |  |
| - з їдальнями на півфабрикатах; | - « - | 60 | 30 | 24 |
| - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями; | - « - | 120 | 40 | 24 |
| 6 | Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації тощо з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, які працюють на півфабрикатах | 1 учень  ( студент і  1 викладач) | 20 | 8 | 8 |
| 7 | Науково-дослідні інститути, проектні та конструкторські організації, установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів транспорту тощо | 1 працівник | 15 | 6 | 8 |
| 8 | Підприємства загального харчування: |  |  |  |  |
| 1. без приготування їжі | 1 страва | 2 | 1 |  |
| - з приготуванням їжі, яка реалізується в обідньому залі | - « - | 12 | 4 |  |
| - з приготуванням їжі, яка реалізується на дому | - « - | 10 | 3 |  |
| 9 | Крамниці: |  |  |  |  |
| - продовольчі без холодильних установок) | 1 робітник  в зміну   або 20 м2 торгового залу | 250 | 65 | 8 |
| - промтоварні | 1 робітник  в зміну | 20 | 8 | 8 |
| 10 | Поліклініки та амбулаторії | 1 хворий | 10 | 4 | 10 |
|  | 1 працівник у зміну | 30 | 12 | 10 |
| 11 | Аптеки |  |  |  |  |
| - торговельний зал і допоміжні приміщення | 1 працівник | 30 | 12 | 12 |
| - лабораторія приготування ліків | - « - | 310 | 55 | 12 |
| 12 | Перукарні | 1 робоче місце в зміну | 56 | 33 | 12 |
| 13 | Кінотеатри, театри, клуби і дозвільно-розважальні заклади: |  |  |  |  |
| - для глядачів | 1 чол. | 8 | 3 | 4 |
| - для артистів | - « - | 40 | 25 | 8 |
| 14 | Стадіони і спортзали: |  |  |  |  |
| - для глядачів | 1 місце | 3 | 1 | 4 |
| - для фізкультурників, з урахуванням приймання їжі; | 1 чол. | 50 | 30 | 11 |
| - для спортсменів, з урахуванням приймання їжі | 1 чол. | 100 | 60 | 11 |
| 15 | Плавальні басейни: |  |  |  |  |
| - для глядачів | 1 місце | 3 | 1 | 6 |
| - для спортсменів, які приймають душ; | 1 особа | 100 | 60 | 8 |
| - поповнення басейну | % від ємкості | 10 | - | 8 |
| 16 | Лазні: |  |  |  |  |
| - для миття в мильній з полосканням в душах | 1 відвідувач | 180 | 120 | 3 |
| - те ж саме з прийманням оздоровчих процедур | - « - | 290 | 190 | 3 |
| - душова кабіна | - « - | 360 | 240 | 3 |
| - ванна кабіна | - « - | 540 | 360 | 3 |
| 17 | Пральні: |  |  |  |  |
| - не механізовані; | 1 кг сухої білизни | 40 | 15 | - |
| - механізовані | - « - | 75 | 25 | - |
| 18 | Виробничі цехи: |  |  |  |  |
| 1. звичайні | 1 працівник  в зміну | 25 | 11 | 8 |
| - з тепловиділенням більше ніж 85 кДж на 1м3/год. | - « - | 45 | 24 | 6 |
| 19 | Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств | 1 душова сітка у зміну | 500 | 270 | - |
| 20 | Заливання поверхні ковзанки | 1 м2 | 0,5 | - | - |
| 21 | Витрати води на поливання: |  |  |  |  |
| - покриття із трави | 1 м2 | 6 | - | - |
| - футбольного поля | - « - | 0,5 | - | - |
| - решти спортивних споруд | - « - | 1,5 | - | - |
| - удосконалених покриттів, тротуарів, майданів, заводських проїздів | - « - | 0,5 | - | - |
| - зелених насаджень, газонів та квітників | - « - | 6 | - | - |
| -теплиць ґрунтових зимових | - « - | 15 | - | - |
| -теплиць стелажних зимових | - « - | 6 | - | - |
| -утепленого ґрунту | - « - | 6 | - | - |
| -присадибної ділянки | - « - | 6 | - | 6 |
| 22 | Крани виробничі | 1 од/годину | 200 | - | - |
| 23 | Тварини та птахи\*: |  |  |  |  |
| - корови молочні | голова/добу | 115 | - | - |
| - корови м’ясні | - « - | 75 | - | - |
| - бички та нетелі | - « - | 65 | - | - |
| - молодняк ВРХ віком до  2 років | - « - | 32 | - | - |
| - телята віком до 6 місяців | - « - | 22 | - | - |
| - коні робочі, верхові, рисисті та матки, які не годують | - « - | 60 | - | - |
| - коні племені та матки-годувальниці | - « - | 80 | - | - |
| - лоша виробник | - « - | 70 | - | - |
| - лоша у віці до 1,5 року | - « - | 45 | - | - |
| - вівці дорослі | - « - | 10 | - | - |
| - молодняк овець | - « - | 6 | - | - |
| - кнури-виробники, матки основні | - « - | 25 | - | - |
| - свиноматки з приплодом | - « - | 60 | - | - |
| - свиноматки супоросні, холості | - « - | 25 | - | - |
| - ремонтний молодняк (свині) | - « - | 15 | - | - |
| - поросята-відлучники | - « - | 5 | - | - |
| - свині на відгодування | - « - | 15 | - | - |
| - кури | - « - | 1 | - | - |
| - індики | - « - | 1,5 | - | - |
| - качки та гуси | - « - | 2 | - | - |
| - норки, соболі, кролі | - « - | 3 | - | - |
| - песці, лисиці | - « - | 7 | - | - |
| 24 | Гаражі: |  |  |  |  |
| - на вантажну машину | 1 на добу | 600 | 300 | - |
| - автобус | - « - | 800 | 300 | - |
| - тролейбус | - « - | 800 | 300 | - |
| - легкову машину | - « - | 400 | 200 | - |
| - моторолер з кузовом | - « - | 300 | 100 | - |
| - індивідуальні стоянки мотоциклів | - « - | 25 | 5 | - |
| - індивідуальні стоянки автомашин | - « - | 60 | 10 | - |

Керуюча справами (секретар) виконкому Ольга НЕСТЕРОВА

Додаток №3.

**до** рішення виконкому

від 19.11.2021 № 269

Розрахункові (середні за годину) витрати води і максимальні секундні витрати стоків(водовідведення) для різних видів санітарно-технічного обладнання споживачів, що користуються послугами КП БСР «Господар»

| **№ п/п** | **Прилад** | **Розрахункові (середні за годину) витрати води, л/год, санітарно-технічного приладу для різних типів будівель,** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **житлові будинки** | **лазні, пральні, виробничі приміщення, майстерні, гаражі** | **навчальні заклади, загально освітні установи, адміністративні будівлі НДІ** | **лікувальні установи, будинки відпочинку, санаторії, дошкільні освітні заклади, промтоварні магазини** | **готелі, гуртожитки, школи-інтернати, об’єкти фізкуль­турного і фізкультурно-дозвільного призначення** | **підприємства громадського харчування, продовольчі**  **магазини** | **спортивні споруди, театри, кінотеатри, громадські туалети** | **максимальні секундні витрати стоків, л/с** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Мийка (у тому числі лабораторна) зі змішувачем (у тому числі на гнучкому шлангу) | 4+6 | 4+6 | 8+12 | 8+12 | 6+9 | 125+125 | 125+125 | 1,0 |
| 2 | Те саме з аератором | 3+5 | 3+5 | 6+9 | 6+9 | 5+7 | 120+120 | 120+120 | 0,6 |
| 3 | Мийка з краном гарячої та холодної води | - | - | - | 50+50 | 50+50 | 150+150 | 150+150 | 1.0 |
| 4 | Душ індивідуального користування | 5+7 | 150+150 | - | - | 12+13 | - | 12+13 | 0,2 |
| 5 | Сидяча ванна | 6+9 | 100+100 | - | 160+160 | 11+17 | - | 11+17 | 1,1 |
| 6 | Ванна завдовжки 1500-1700 мм | 9+13 | 125+125 | - | 160+160 | 11+17 | - | 11+17 | 1,1 |
| 7 | Гігієнічний душ (біде) | 0,5+0,5 | 0,5+0,5 | 0,5+0,5 | 0,5+0,5 | 0,5+0,5 | 0,5+0,5 | 0,5+0,5 | 0,15 |
| 8 | Унітаз зі змивним бачком | 4 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 90 | 1.6 |
| 9 | Унітаз зі змивним краном | 4 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 90 | 1.4 |
| 10 | Ванна для ніг зі змішувачем | - | 100+100 | - | 100+100 | 25+25 | 25+25 | 25+25 | 0,5 |
| 11 | Пісуар | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0,1 |
| 12 | Умивальник зі змішувачем | 2+3 | 10+10 | 2+3 | 5+7 | 4+6 | 20+20 | 20+20 | 0,15 |
| 13 | Ванна медична Ду = 20 мм | - | - | - | 250+200 | - | - | - | 2,3 |
| 14 | Те саме із змішувачем Ду = 25 мм | - | - | - | 300+250 | - | - | - | 3,0 |
| 15 | Те саме із змішувачем Ду = 32 мм | - | - | - | 330+270 | - | - | - | 3,0 |
| 16 | Субаквальна ванна | - | - | - | 200+200 | - | - | - | 3,0 |
| 17 | Ванна з підводним масажем | - | - | - | 300+200 | - | - | - | 3,0 |
| 18 | Контрастна ванна | - | - | - | 200+200 | - | - | - | 3,0 |
| 19 | Раковина лабораторна, водорозбірна колонка | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 0,3 |
| 20 | Раковина зі змішувачем | 4+6 | 8+12 | 8+12 | 8+12 | 8+12 | - | - | 0,4 |
| 21 | Посудомийна машина побутова | 58 | - | - | - | - | - | - | 0,16 |
| 22 | Посудомийна машина виробнича | - | За пас­портними даними | - | - | - | - | - | За пас­портними даними |
| 23 | Пральна машина побутова | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Пральна машина виробнича | - | За пас­портними даними | - | - | - | - | - | За пас­портними даними |

Керуюча справами (секретар) виконкому Ольга НЕСТЕРОВА